1、服务内容清单

| 设备名称 | 序号 | 项目名称 | 检查维护内容 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内机组 | 1 | 空调回风滤网 | 清洗回风滤网 | 正常情况下：换季前全面清理1次。 每季定期清理，每年4次 |
|  | 2 | 蒸发器 |  | 换季前全面清理1次。每年2次 |
|  | 3 | 电子膨胀阀 | 检查电子膨胀阀执行动作是否正常 | 换季前全面清理1次。 |
|  | 4 | 温度传感器 | 检查并测量温度传感器阻值是否正常 | 换季前全面清理1次。 |
|  | 5 | 排水泵 | 检查排水泵运转和排水是否正常 | 换季前全面清理1次。 |
|  | 6 | 冷凝排水系统 | 检查冷凝排水系统 | 每月清洗1次，每年12次 |
|  | 7 | 冷媒管保温 | 检查保温是否完好并修复 | 每3月一次，每年4次 |
|  | 8 | 风扇电机 | 检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡，清洗风扇 | 每年2次高压蒸汽清洗风扇叶，电机每年上润滑油1次 |
|  | 9 | 线控器 | 检查线控器输入输出是否正常 液晶显示是否正常 菜单设置是否正常 | 每月定期巡检，发现问题及时清理。 每年12次 |
|  | 10 | 接线端子 | 检查并紧固接线端子 | 换季前全面清理1次。每年3次 |
|  | 11 | 供电电源 | 测量供电电源是否正常 | 换季前全面清理1次。每年3次 |
|  | 12 | 电路板 | 检测电脑版各项输入输出是否正常 | 每月定期巡检，发现问题及时清理。 每年12次 |
|  | 13 | 送风温度 | 测量空调送风温度是否符合标准 | 每月定期巡检，发现问题及时清理。 每年12次 |
|  | 14 | 送风量 | 测量空调送风量是否符合标准 | 每月定期巡检，发现问题及时清理。 每年12次 |
|  | 15 | 设备接地及绝缘 | 测量设备绝缘是否良好 | 每月定期巡检，发现问题及时清理。 每年12次 |
|  | 16 | 固定设施 | 检查并紧固设备固定螺丝及支架 | 每月定期巡检，发现问题及时清理。 每年12次 |
|  | 17 | 空调面板 | 检查清洁空调面板 | 换季前全面清理1次。 |
|  | 18 | 传感器 | 检查回风温度传感器是否良好 检查蒸发盘管温度传感器是否良好 | 每月定期巡检，发现问题及时清理。 每年12次 |
| 室外机组 一年12次巡检 | 1 | 压缩及部分 | 检测压缩机绝缘电阻 检测压缩机电流 检测压缩机冷却 检测压缩器排气温度 | 每月定期巡检，发现问题及时修复。 每年12次 |
|  | 2 | 制冷系统 | 检测系统排气压力 检测系统吸气压力 检查系统有无漏点 检测系统冷媒量是否充足 | 每月定期巡检，发现问题及时修复。 每年12次 |
|  | 3 | 冷冻油 | 检测压缩机绝缘电阻 检测压缩机电流 检测压缩机冷却 检测压缩机冷冻油是否充足 | 每月定期巡检，发现问题及时修复。 每年12次 |
|  | 4 | 四通阀 | 检查四通换向阀制冷制热切换是否正常 检查四通换向阀是否串气 检查四通阀线圈是否正常 | 每月定期巡检，发现问题及时修复。 每年12次 |
|  | 5 | 膨胀阀 | 检查电子膨胀阀节流调节是否正常 检测电子膨胀阀线圈工作是否正常 | 换季前全面清理1次。 一年3-4次巡检 |
|  | 6 | 储液罐 | 检查储液罐是否良好 | 换季前全面清理1次。 一年3-4次巡检 |
|  | 7 | 高压开关 | 检测高压保护开关动作是否正常 校正高压保护开关点是否正确 | 换季前全面清理1次。 一年3-4次巡检 |
|  | 8 | 低压开关 | 检测低压保护开关动作是否正常 校正低压保护开关点是否正确 | 换季前全面清理1次。 一年3-4次巡检 |
|  | 9 | 传感器 | 检查排气温度传感器是否正常 检查排气压力传感器是否正常 检查吸气压力传感器是否正常 检查环境温度传感器是否正常 检查盘管温度传感器是否正常 | 换季前全面清理1次。 巡检发现问题立即修复。 一年3-4次巡检 |
|  | 10 | 单向阀 | 检查单向阀工作是否正常 | 换季前全面清理1次。 |
|  | 11 | 冷凝风机 | 检查电机电流 检查电机电源 检查电机轴承是否良好 检查风机扇叶是否良好 检查风机动平衡是否正常 | 每季度检查清理1次。电机每年上润滑油1次 |
|  | 12 | 冷凝器 | 检查主机冷凝器是否散热良好 检查冷凝器翅片是否有脏堵 药剂清洗冷凝器翅片除尘、除垢 | 高温高压蒸汽清洗，一年1次 |
|  | 13 | 供电电源 | 检查供电电缆是否正常 检查并紧固接线端子 检测供电电源电压是否正常 | 换季前全面清理1次。 巡检发现问题立即修复。 |
|  | 14 | 电控部分 | 检查电脑主板供电电源是否正常 电脑版输入输出是否正常 电脑版除尘处理 | 换季前全面清理1次。 一年3-4次巡检 |
|  | 15 | 冷媒管 | 检查冷媒管保温是否完好 检查冷媒管是否有漏点 | 换季前全面清理1次。 巡检发现问题立即修复。 一年3-4次巡检 |
|  | 16 | 设备固定 | 检查设备固定装置是否完好 紧固松动的螺丝及部件 | 换季前全面清理1次。 一年3-4次巡检 |

2 乙方配备专业技术维修工程师，24小时提供应急维修，机组运行出现故障时，在接到报修通知后，12小时内响应到达现场，进行故障排除及采取相关应急措施。有配件情况下，24小时内给予解决问题。

3 乙方在保养过程中出现设备故障需要更换的材料及配件，一律按照合同约定单价执行。

4 人为损坏的由学校出材料费外，其他的费用由维护单位负责。

5在书山馆面临重大检查等活动时，需及时配合学校安按照要求进行现场保障。

6维护维修后的所有设备必须保证能正常安全使用。

7乙方根据实际情况对甲方员工不定期地提供一定程度的使用培训。由专业的工程师解答甲方员工的提问。

8乙方必须配备检修、保养工作所必须的交通工具，检测设备、仪器仪表，对系统所需的所有配件须常年有备货。乙方必须要有专业技术人员，提供优质服务，并将相关人员的通讯方式告知甲方。乙方为甲方建立系统维护档案，对每次检修、保养工作认真做好记录，并交甲方相关人员签字。乙方不得对相关信息进行查询，下载挪作他用，不得泄露甲方工作秘密，否则造成不良后果，由乙方全部承担经济法律责任。