附件2：技术任务书

书山馆消防系统修缮项目技术任务书

年    月     日

- 目的

目前书山馆内消防设施因投入使用年限较长，存在设备型号老旧、线路及元器件老化、系统故障频发等问题，整体消防系统已基本处于瘫痪状态，无法正常发挥火灾预警、消防安全隐患突出，根据消防相关法规要求，消防设施需保持完好有效，若未及时整改修缮，将面临消防部门行政处罚、责令停业整改等风险，严重威胁馆藏文献安全与师生人身安全。为切实压实消防安全主体责任，筑牢安全防线，消除重大消防安全隐患，保障书山馆正常开放运营，拟对馆内全部消防设施开展全面修缮恢复工作

- 技术参数（包括产品数量、图片、规格、型号、颜色、特殊要求等）

| 书山馆消防系统修缮项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 措施 | 位置描述 | 参考品牌/型号 | 计量单位 | 暂估 工程量 |
| 1 | 火灾报警控制器 | 1.名称：火灾报警控制器 2.规格：JB-LTZ2-FS5220（8个回路、多线盘8组/4个） 3.配套设施：消防电话主机1个、消防电源盘2个、消防广播主机1个、广播功率放大器1个 | 拆旧换新 | 一层消控室 | 赋安 | 台 | 1 |
| 2 | 报警故障点位消除 | 1.报警故障点位消除 2.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 排查维修 | 整栋 | 赋安 | 点 | 49 |
| 3 | 报警系统回路排查 | 1.名称：报警系统回路排查 2.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 排查维修 | 整栋 | \ | 条 | 12 |
| 4 | 修复多线盘按键 | 1.名称:修复故障多线盘按键 2.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 排查维修 | 地下室风机房 | 赋安 | 个 | 4 |
| 5 | 消防电话分机 | 1.名称:消防电话 2.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 拆旧换新 | 地下室设备房 | 赋安 | 个 | 30 |
| 6 | 烟感探测器 | 1.名称:烟感探测器 2.规格：点型 3.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 拆旧换新/新增设备 | 整栋走道、房间 | 赋安 | 个 | 186 |
| 7 | 温感探测器 | 1.名称:温感探测器 2.规格：点型 3.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 拆旧换新/新增设备 | 1至5层走道、房间 | 赋安 | 个 | 15 |
| 8 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 拆旧换新/新增设备 | 1至5层走道、房间 | 赋安 | 个 | 33 |
| 9 | 手动报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 拆旧换新/新增设备 | 1至5层走道、房间 | 赋安 | 个 | 31 |
| 10 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 2.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 拆旧换新/新增设备 | 1至5层走道、房间 | 赋安 | 个 | 25 |
| 11 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 2.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 拆旧换新/新增设备 | 1至5层走道、房间 | 赋安 | 个 | 15 |
| 12 | 消防广播 | 1.名称:消防广播 2.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 拆旧换新/新增设备 | 1至5层走道、房间 | 赋安 | 个 | 32 |
| 13 | 消防接线箱 | 1.名称:消防端子箱 2.具体要求详见设计并 满足规范使用要求 | 新增设备 | 1至5层强电间 | 赋安 | 个 | 7 |
| 14 | 控制模块 | 1.名称:强启，强切，风机总线控制模块 2.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 新增设备 | 整栋 | 赋安 | 个 | 65 |
| 15 | 配线 | 1.名称:配线（报警阀组，控制柜，地下室排烟风机送风机，布线，补线管） 2.配线形式:管内穿线 3.型号规格：NH-KVV-4*1.5mm2 4.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 新增设备 | 整栋 | 椰岛\万信达 | m | 1900 |
| 16 | 镀锌线管SC20 | 1.名称:配管 2.规格:热镀锌钢管SC20 3.配置形式:混凝土结构敷设 4.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 新增设备 | 整栋 | 华朔 | m | 1300 |
| 17 | 自动报警系统调试 | 1.名称:火灾自动报警系统调试 2.具体要求详见设计并满足规范使用要求 3.地下室1、2、3、6、7、8区无远程启动声光警报、消防广播逻辑 | 系统调试 | 整栋 | 赋安 | 系统 | 1 |
| （二）气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气体火灾报警控制器 | 1.名称:气体火灾报警控制器 | 新增设备 | 地下室低压配电房 | 赋安 | 台 | 1 |
| 2 | 烟感探测器 | 1.名称:烟感探测器 2.规格：点型 3.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 新增设备 | 地下室低压配电房 | 赋安 | 个 | 2 |
| 3 | 温感探测器 | 1.名称:温感探测器 2.规格：点型 3.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 新增设备 | 地下室低压配电房 | 赋安 | 个 | 6 |
| 4 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 新增设备 | 地下室低压配电房 | 赋安 | 个 | 4 |
| 5 | 紧急按钮 | 1.名称:紧急启停按钮 2.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 新增设备 | 地下室低压配电房 | 赋安 | 个 | 2 |
| 6 | 放气误入灯 | 1.名称:放气误入灯 2.规格：ST-LD-83172.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 新增设备 | 地下室低压配电房 | 赋安 | 套 | 2 |
| 7 | 镀锌线管SC20 | 1.名称:配管 2.规格:热镀锌钢管SC20 3.配置形式:混凝土结构敷设 4.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 新增设备 | 地下室低压配电房 | 华朔 | m | 150 |
| 8 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号规格:ZR-RVS2*1.5 | 新增设备 | 地下室低压配电房 | 椰岛\万信达 | m | 150 |
| 9 | 七氟丙烷灭火瓶组 | 1.类型:七氟丙烷灭火瓶组 2.规格:150L(GQQ150/2.5) 3.含七氟丙烷药剂/每瓶157kg 4.附件:液流单向阀、信号反馈装置、安全泄放装置、低泄高封阀、气体单向阀、控制管路、七氟丙烷储存瓶组架等； 5.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 新增设备 | 地下室低压配电房 | 江西维肯\宏盛 | 瓶组 | 3 |
| 10 | 泄压口 | 1.名称:泄压口 2.规格:XYK-/0.25/-J | 新增设备 | 地下室低压配电房 | 江西维肯\宏盛 | 个 | 1 |
| 11 | 开孔 | 1.名称：砌砖 2.废渣弃运：1km内 3.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 新增设备 | 地下室低压配电房 | \ | m3 | 1 |
| （三）防排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风机控制柜维修 | 1.名称：风机控制柜维修 2.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 排查维修 | 地下室风机房 | \ | 台 | 13 |
| 2 | 防火阀 | 1.名称：280°C排烟防火阀 2.规格：1250*400 3.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 新增设备 | 地下室 | 昇源 | 个 | 13 |
| 3 | 常闭板式排烟口 | 1.名称:常常闭板式排烟口 2.型号规号：800*320 3.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 新增设备 | 1至5层 | 昇源 | 个 | 20 |
| 4 | 风管长边≤1250 | 1.名称:镀锌铁皮风管 2.形状:矩形 3.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 新增设备 | 地下室 | 昇源 | m2 | 97.65 |
| 5 | 防火包裹 | 1.名称：风管防火包裹 2.规格：玻璃棉材质 3.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 新增设备 | 地下室 | \ | m2 | 675.65 |
| （四）消防水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:低压压力开关调试，消防水泵联动调试 2.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 系统调试 | 地下室消防水泵房 | \ | 点 | 2 |
| 2 | 镀锌钢管DN150（喷淋） | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN150 3.连接形式：法兰 4.压力试验及冲洗设计要求：按设计图纸要求 | 新增设备 | 一层、二层、五层 | 正大\华岐 | m | 5 |
| 3 | 镀锌钢管DN100（消火栓） | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN65 3.连接形式：法兰 4.压力试验及冲洗设计要求：按设计图纸要求 | 新增设备 | 地下室 | 正大\华岐 | m | 10 |
| 4 | 压力仪表 | 1.名称:真空压力表 2.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 拆旧换新 | 地下室、屋面 | 上海仪川\仪度 | 台 | 6 |
| 5 | Y型过滤器 | 1.名称：Y型过滤器 2.连接形式:法兰连接 3.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 新增设备 | 地下室消防水泵房 | 上海沪工 | 组 | 4 |
| 6 | 更换消火栓箱内配件 | 1.名称:更换消火栓箱内配件（水带、卷盘、水枪头、球阀） 2.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 拆旧换新 | 整栋 | \ | 套 | 80 |
| 7 | 拆除室内消火栓 | 1.名称:拆除室内消火栓 2.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 拆旧换新 | 地下室、2层、3层、5层 | \ | 套 | 20 |
| 8 | 更换室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓 2.型号、规格:乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜DN65 3.附件材质、规格:1个全铜阀门DN25； 1支DN19水枪； 1卷30m消防软管卷盘 4.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 拆旧换新 | 地下室、2层、3层、5层 | 昇源 | 套 | 20 |
| 9 | 消火栓按钮固定 | 1.名称:消火栓按钮固定 2.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 拆旧换新 | 整栋 | \ | 个 | 30 |
| 10 | 消防广播固定 | 1.名称:消防广播固定 2.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 拆旧换新 | 地下室 | \ | 个 | 20 |
| 11 | 水喷淋钢管DN25 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN25 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求：按设计图纸要求 | 新增设备 | 整栋 | 正大\华岐 | m | 210 |
| 12 | 沟槽管件 | 1.名称:沟槽管件 2.材质:热浸锌镀锌钢管管件 3.规格:DN25 4.连接方式:卡箍连接 5.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 新增设备 | 整栋 | 正大\华岐 | 个 | 391 |
| 13 | 喷头 | 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格：喷头DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 新增设备 | 整栋 | 一消\陕消 | 个 | 420 |
| 14 | 消防警铃 | 1.名称:消防警铃 2.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 新增设备 | 地下室报警阀组间 | 正大\华岐 | 个 | 5 |
| 15 | 末端试水装置 | 1.规格:DN25 2.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 新增设备 | 地下室 | \ | 组 | 1 |
| 16 | 配线 | 1.名称:配线（连锁启泵） 2.配线形式:管内穿线 3.型号规格:WDZN-RVS-2X1.5mm2 4.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 新增设备 | 地下室报警阀组间 | 椰岛\万信达 | m | 95 |
| 17 | 镀锌线管SC20 | 1.名称:配管 2.规格:热镀锌钢管SC20 3.配置形式:混凝土结构敷设 4.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 新增设备 | 地下室报警阀组间 | 华朔 | m | 95 |
| 18 | 稳压水罐气囊 | 1.名称:更换气压水罐内的气囊 2.规格:800*0.6mpa 3.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 拆旧换新 | 屋面高位水箱 | \ | 套 | 2 |
| 19 | 稳压泵 | 1.名称:1号消火栓稳压泵 2.规格:包含单级离心泵1台（ N=4kW） 3.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 拆旧换新 | 屋面高位水箱 | 凯泉\华修 | 台 | 1 |
| 20 | 稳压泵控制柜 | 1.名称:排查线路故障，梳理内部线路，消除无相关的外接线 | 排查维修 | 屋面高位水箱 | \ | 个 | 2 |
| 21 | 集热罩 | 1.名称:地下室走道喷淋加装集热罩 2.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 新增设备 | 地下室报警阀组间 | \ | 个 | 29 |
| 22 | 管道支架 | 1.名称:地下室走道喷淋支管固定支架 2.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 新增设备 | 地下室1区 | 型钢L40 | KG | 145 |
| （五）防火分隔设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火卷帘门布掉下来，脱轨 | 1.名称:维修防火卷帘门导轨 | 修复 | 地下室5-6区 | \ | 个 | 1 |
| 2 | 防火卷帘门控制箱 | 1.名称：地下室防火卷帘门控制柜移位 2.维修方式:原控制柜悬挂在防火卷帘门上，现移位固定至墙体 | 调整 | 地下室 | \ | 个 | 19 |
| 3 | 砌砖 | 1.名称：砌砖 2.废渣弃运：1km内 3.具体要求详见设计并满足规范使用要求 | 新增设备 | 地下室防火卷帘门门框 | \ | m3 | 20 |

- 技术要求（技术性能或设计方案的具体要求）评审标准

- 供应商提供的产品须具有国家相关部门的检测报告

- 乙方所提供的产品必须是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准（以说明书为准）、国家质量检测标准、产品检查报告以及合同中约定的质量规格和性能要求

- 乙方所提供产品不符合本合同要求的，甲方有权拒收。由此产生的各种费用和损失，以及因此给甲方造成的损失均由乙方承担。

- 工作内容包含材料采购、运送到甲方指定地点进行设备更换、安装、运输、搬运、调试、废旧材料回收等所有内容。

- 结算以实际完成数量为准

- 交付时间及地点、运输方式、安装调试内容

三亚学院

5．质保金及质保期限

质保金为项目结算款的10%，质保期最低为2年、

6.验收标准

书山馆消防设施运行正常，符合校方消防运行要求，满足消防法规运行标准。