附件2：技术任务书

书山馆消防系统修缮项目技术任务书








                         年    月     日
1． 
目的
目前书山馆内消防设施因投入使用年限较长，存在设备型号老旧、线路及元器件老化、系统故障频发等问题，整体消防系统已基本处于瘫痪状态，无法正常发挥火灾预警、消防安全隐患突出，根据消防相关法规要求，消防设施需保持完好有效，若未及时整改修缮，将面临消防部门行政处罚、责令停业整改等风险，严重威胁馆藏文献安全与师生人身安全。为切实压实消防安全主体责任，筑牢安全防线，消除重大消防安全隐患，保障书山馆正常开放运营，拟对馆内全部消防设施开展全面修缮恢复工作
2． 技术参数（包括产品数量、图片、规格、型号、颜色、特殊要求等）
	书山馆消防系统修缮项目

	（一）火灾自动报警系统

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	措施
	位置描述
	参考品牌/型号
	计量单位
	暂估
工程量

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	火灾报警控制器
	1.名称：火灾报警控制器
2.规格：JB-LTZ2-FS5220（8个回路、多线盘8组/4个）
3.配套设施：消防电话主机1个、消防电源盘2个、消防广播主机1个、广播功率放大器1个
	拆旧换新
	一层消控室
	赋安
	台
	1

	2
	报警故障点位消除
	1.报警故障点位消除
2.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	排查维修
	整栋
	赋安
	点
	49

	3
	报警系统回路排查
	1.名称：报警系统回路排查
2.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	排查维修
	整栋
	\
	条
	12

	4
	修复多线盘按键
	1.名称:修复故障多线盘按键
2.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	排查维修
	地下室风机房
	赋安
	个
	4

	5
	消防电话分机
	1.名称:消防电话
2.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	拆旧换新
	地下室设备房
	赋安
	个
	30

	6
	烟感探测器
	1.名称:烟感探测器
2.规格：点型
3.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	拆旧换新/新增设备
	整栋走道、房间
	赋安
	个
	186

	7
	温感探测器
	1.名称:温感探测器
2.规格：点型
3.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	拆旧换新/新增设备
	1至5层走道、房间
	赋安
	个
	15

	8
	声光报警器
	1.名称:声光报警器
2.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	拆旧换新/新增设备
	1至5层走道、房间
	赋安
	个
	33

	9
	手动报警按钮
	1.名称:手动报警按钮
2.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	拆旧换新/新增设备
	1至5层走道、房间
	赋安
	个
	31

	10
	输入输出模块
	1.名称:输入输出模块
2.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	拆旧换新/新增设备
	1至5层走道、房间
	赋安
	个
	25

	11
	输入模块
	1.名称:输入模块
2.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	拆旧换新/新增设备
	1至5层走道、房间
	赋安
	个
	15

	12
	消防广播
	1.名称:消防广播
2.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	拆旧换新/新增设备
	1至5层走道、房间
	赋安
	个
	32

	13
	消防接线箱
	1.名称:消防端子箱
2.具体要求详见设计并
满足规范使用要求
	新增设备
	1至5层强电间
	赋安
	个
	7

	14
	控制模块
	1.名称:强启，强切，风机总线控制模块
2.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	新增设备
	整栋
	赋安
	个
	65

	15
	配线
	1.名称:配线（报警阀组，控制柜，地下室排烟风机送风机，布线，补线管）
2.配线形式:管内穿线
3.型号规格：NH-KVV-4*1.5mm2
4.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	新增设备
	整栋
	椰岛\万信达
	m
	1900

	16
	镀锌线管SC20
	1.名称:配管
2.规格:热镀锌钢管SC20
3.配置形式:混凝土结构敷设
4.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	新增设备
	整栋
	华朔
	m
	1300

	17
	自动报警系统调试
	1.名称:火灾自动报警系统调试
2.具体要求详见设计并满足规范使用要求
3.地下室1、2、3、6、7、8区无远程启动声光警报、消防广播逻辑
	系统调试
	整栋
	赋安
	系统
	1

	（二）气体灭火系统

	1
	气体火灾报警控制器
	1.名称:气体火灾报警控制器
	新增设备
	地下室低压配电房
	赋安
	台
	1

	2
	烟感探测器
	1.名称:烟感探测器
2.规格：点型
3.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	新增设备
	地下室低压配电房
	赋安
	个
	2

	3
	温感探测器
	1.名称:温感探测器
2.规格：点型
3.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	新增设备
	地下室低压配电房
	赋安
	个
	6

	4
	声光报警器
	1.名称:声光报警器
2.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	新增设备
	地下室低压配电房
	赋安
	个
	4

	5
	紧急按钮
	1.名称:紧急启停按钮
2.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	新增设备
	地下室低压配电房
	赋安
	个
	2

	6
	放气误入灯
	1.名称:放气误入灯
2.规格：ST-LD-83172.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	新增设备
	地下室低压配电房
	赋安
	套
	2

	7
	镀锌线管SC20
	1.名称:配管
2.规格:热镀锌钢管SC20
3.配置形式:混凝土结构敷设
4.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	新增设备
	地下室低压配电房
	华朔
	m
	150

	8
	配线
	1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号规格:ZR-RVS2*1.5
	新增设备
	地下室低压配电房
	椰岛\万信达
	m
	150

	9
	七氟丙烷灭火瓶组
	1.类型:七氟丙烷灭火瓶组
2.规格:150L(GQQ150/2.5)
3.含七氟丙烷药剂/每瓶157kg
4.附件:液流单向阀、信号反馈装置、安全泄放装置、低泄高封阀、气体单向阀、控制管路、七氟丙烷储存瓶组架等；
5.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	新增设备
	地下室低压配电房
	江西维肯\宏盛
	瓶组
	3

	10
	泄压口
	1.名称:泄压口
2.规格:XYK-/0.25/-J
	新增设备
	地下室低压配电房
	江西维肯\宏盛
	个
	1

	11
	开孔
	1.名称：砌砖
2.废渣弃运：1km内
3.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	新增设备
	地下室低压配电房
	\
	m3
	1

	（三）防排烟系统

	1
	风机控制柜维修
	1.名称：风机控制柜维修
2.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	排查维修
	地下室风机房
	\
	台
	13

	2
	防火阀
	1.名称：280°C排烟防火阀           
2.规格：1250*400
3.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	新增设备
	地下室
	昇源
	个
	13

	3
	常闭板式排烟口
	1.名称:常常闭板式排烟口
2.型号规号：800*320
3.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	新增设备
	1至5层
	昇源
	个
	20

	4
	风管长边≤1250
	1.名称:镀锌铁皮风管
2.形状:矩形
3.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	新增设备
	地下室
	昇源
	m2
	97.65

	5
	防火包裹
	1.名称：风管防火包裹
2.规格：玻璃棉材质
3.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	新增设备
	地下室
	\
	m2
	675.65

	（四）消防水系统

	1
	水灭火控制装置调试
	1.名称:低压压力开关调试，消防水泵联动调试
2.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	系统调试
	地下室消防水泵房
	\
	点
	2

	2
	镀锌钢管DN150（喷淋）
	1.安装部位：室内
2.材质、规格：热镀锌钢管DN150
3.连接形式：法兰
4.压力试验及冲洗设计要求：按设计图纸要求
	新增设备
	一层、二层、五层
	正大\华岐
	m
	5

	3
	镀锌钢管DN100（消火栓）
	1.安装部位：室内
2.材质、规格：热镀锌钢管DN65
3.连接形式：法兰
4.压力试验及冲洗设计要求：按设计图纸要求
	新增设备
	地下室
	正大\华岐
	m
	10

	4
	压力仪表
	1.名称:真空压力表
2.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	拆旧换新
	地下室、屋面
	上海仪川\仪度
	台
	6

	5
	Y型过滤器
	1.名称：Y型过滤器
2.连接形式:法兰连接
3.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	新增设备
	地下室消防水泵房
	上海沪工
	组
	4

	6
	更换消火栓箱内配件
	1.名称:更换消火栓箱内配件（水带、卷盘、水枪头、球阀）
2.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	拆旧换新
	整栋
	\
	套
	80

	7
	拆除室内消火栓
	1.名称:拆除室内消火栓
2.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	拆旧换新
	地下室、2层、3层、5层
	\
	套
	20

	8
	更换室内消火栓
	1.名称:室内消火栓
2.型号、规格:乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜DN65
3.附件材质、规格:1个全铜阀门DN25； 1支DN19水枪； 1卷30m消防软管卷盘
4.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	拆旧换新
	地下室、2层、3层、5层
	昇源
	套
	20

	9
	消火栓按钮固定
	1.名称:消火栓按钮固定
2.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	拆旧换新
	整栋
	\
	个
	30

	10
	消防广播固定
	1.名称:消防广播固定
2.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	拆旧换新
	地下室
	\
	个
	20

	11
	水喷淋钢管DN25
	1.安装部位：室内
2.材质、规格：热镀锌钢管DN25
3.连接形式：螺纹连接
4.压力试验及冲洗设计要求：按设计图纸要求
	新增设备
	整栋
	正大\华岐
	m
	210

	12
	沟槽管件
	1.名称:沟槽管件
2.材质:热浸锌镀锌钢管管件
3.规格:DN25
4.连接方式:卡箍连接
5.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	新增设备
	整栋
	正大\华岐
	个
	391

	13
	喷头
	1.安装部位:室内
2.材质、型号、规格：喷头DN25
3.连接形式:螺纹连接
	新增设备
	整栋
	一消\陕消
	个
	420

	14
	消防警铃
	1.名称:消防警铃
2.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	新增设备
	地下室报警阀组间
	正大\华岐
	个
	5

	15
	末端试水装置
	1.规格:DN25
2.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	新增设备
	地下室
	\
	组
	1

	16
	配线
	1.名称:配线（连锁启泵）
2.配线形式:管内穿线
3.型号规格:WDZN-RVS-2X1.5mm2
4.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	新增设备
	地下室报警阀组间
	椰岛\万信达
	m
	95

	17
	镀锌线管SC20
	1.名称:配管
2.规格:热镀锌钢管SC20
3.配置形式:混凝土结构敷设
4.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	新增设备
	地下室报警阀组间
	华朔
	m
	95

	18
	稳压水罐气囊
	1.名称:更换气压水罐内的气囊
2.规格:800*0.6mpa
3.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	拆旧换新
	屋面高位水箱
	\
	套
	2

	19
	稳压泵
	1.名称:1号消火栓稳压泵
2.规格:包含单级离心泵1台（ N=4kW）
3.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	拆旧换新
	屋面高位水箱
	凯泉\华修
	台
	1

	20
	稳压泵控制柜
	1.名称:排查线路故障，梳理内部线路，消除无相关的外接线
	排查维修
	屋面高位水箱
	\
	个
	2

	21
	集热罩
	1.名称:地下室走道喷淋加装集热罩
2.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	新增设备
	地下室报警阀组间
	\
	个
	29 

	22
	管道支架
	1.名称:地下室走道喷淋支管固定支架
2.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	新增设备
	地下室1区
	型钢L40
	KG
	145

	（五）防火分隔设施

	1
	防火卷帘门布掉下来，脱轨
	1.名称:维修防火卷帘门导轨
	修复
	地下室5-6区
	\
	个
	1

	2
	防火卷帘门控制箱
	1.名称：地下室防火卷帘门控制柜移位
2.维修方式:原控制柜悬挂在防火卷帘门上，现移位固定至墙体
	调整
	地下室
	\
	个
	19

	3
	砌砖
	1.名称：砌砖
2.废渣弃运：1km内
3.具体要求详见设计并满足规范使用要求
	新增设备
	地下室防火卷帘门门框
	\
	m3
	20



3． 技术要求（技术性能或设计方案的具体要求）评审标准
（1） 供应商提供的产品须具有国家相关部门的检测报告
（2） 乙方所提供的产品必须是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准（以说明书为准）、国家质量检测标准、产品检查报告以及合同中约定的质量规格和性能要求
（3） 乙方所提供产品不符合本合同要求的，甲方有权拒收。由此产生的各种费用和损失，以及因此给甲方造成的损失均由乙方承担。
（4） 工作内容包含材料采购、运送到甲方指定地点进行设备更换、安装、运输、搬运、调试、废旧材料回收等所有内容。
（5） 结算以实际完成数量为准

4． 交付时间及地点、运输方式、安装调试内容
三亚学院
5．质保金及质保期限
质保金为项目结算款的10%，质保期最低为2年、
6.验收标准
[bookmark: _GoBack]书山馆消防设施运行正常，符合校方消防运行要求，满足消防法规运行标准。


